## Упр.слово
| Биты командного слова REF |  | Командное слово |  |  | Слово состояния STW
|  |  | ПУСК | СТОП |  |  |  | Тянущее вкл (3847) | Тянущее выкл (515)
Бит | 0 | 1 |  |  | Бит | 0 | 1
0 | Предуст.знач.младший бит 0 | Предуст.знач.младший бит 1 | 0 | 0 | 0 | Управление не готово | Готовность управления | 1 | 1
1 | Предуст.знач.старший бит 0 | Предуст.знач.старший бит 1 | 0 | 0 | 1 | Привод не готов | Привод готов | 1 | 1
2 | Торможение постоянным током | Нет торможения постоянным током | 1 | 1 | 2 | Останов выбегом | Нет останова выбегом | 1 | 0
3 | Останов выбегом | Нет останова выбегом | 1 | 1 | 3 | Нет аварийного сигнала | Аварийный сигнал | 0 | 0
4 | Быстрый останов | Нет быстрого останова | 1 | 1 | 4 | Нет отображения ошибки на ЛПО | Есть отображение ошибки на ЛПО | 0 | 0
5 | Фиксация частоты | Нет фиксации частоты | 1 | 1 | 5 | Не используется |  | 0 | 0
6 | Останов с замедлением | Пуск | 1 | 0 | 6 | Нет критических аварий | Отключение с блокировкой | 0 | 0
7 | Нет сброса | Сброс | 0 | 0 | 7 | Нет предупреждения | Предупреждение | 0 | 0
8 | Работа по заданию | Фиксированная частота (3-11) | 0 | 0 | 8 | Не на задании (напр.разгон) | На задании | 1 | 0
9 | Изменение скорости 1 (согласно 3-4*) | Изменение скорости 2 (согласно 3-5*) | 0 | 0 | 9 | Ручной режим | Автоматический режим | 1 | 1
10 | Данные недействительны | Данные действительны | 1 | 1 | 10 | Вне частотного диапазона | В частотном диапазоне | 1 | 0
11 | Реле 1 выключено | Реле 1 включено | 0 | 0 | 11 | Остановлен | Работа | 1 | 0
12 | не используется | не используется | 0 | 0 | 12 | Привод в норме | Останов с автоматическим перезапуском | 0 | 0
13 | не используется | не используется | 0 | 0 | 13 | Нет предупреждения о напряжении | Предупреждение о напряжении | 0 | 0
14 | Активен набор 1 | Активен набор 2 | 0 | 0 | 14 | Не на пределе по току | Предел по току | 0 | 0
15 | НЕТ Реверса (В ДОК.НАОБОРОТ!!!) | Реверс (В ДОК.НАОБОРОТ!!!) | 0 | 0 | 15 | Нет предупреждения о перегреве | Предупреждение о перегреве | 0 | 0
|  |  | 1148 | 1084